KS1  电脑水位控制仪说明书

本仪系应用进口集成电路和最新专利技术生产的智能型水位控制仪，本仪具有如下优异功能和特点：

１、可实现对水塔水池水位的自动控制，即水塔水位低于指定低水位Ｂ时自动打开水泵抽水，当水位达到指定高水位Ａ时自动关闭电泵。

２、开机后不来水自动保护：即开机后由于进水管无水或抽水设备故障等原因造成水抽不上来，经过约1~2分钟延长时间后，自动发出不来水故障报警声。(间隔一短声加二短声……)

３、本仪还能对水源情况进行检测，当水源“无水后自动关闭水泵，并发出水源无水报警声，并在约2─3分时间内不再自动起动水泵(以免频繁起动电泵,烧坏电机)水源无水的报警声为间歇二短声……。

４、本仪高低水位检测头采用间隙脉冲小电流工作方式,采用不影响人体健康的铁质制造，平均电流很小,因此探头电极使用寿命长、水质基本上不受探头污染。

一. 技术指标

1. 工作电压范围～180V至240V;

2. 输出控制电流3A(阻性);

(由于电机系感性负载, 本仪只能直接控制单相电机功率为0.5千瓦, 当受控制电机功率超出上述范围或为三相电机时,应由本仪控制交流接触器CJ10, 再由交流接触器间接控制电机)

3. 体积: 26×21×11.3CM3

4. 重量: 2 kg

二. 使用方法:

1. 本仪面板上注册商标中心的红灯(发光管)指示电源的有无, “运转”指示灯亮表示电泵正在抽水，“故障”灯亮表示电路或设备有故障。

2. “电源”开关用来接通或关断仪器电源。

3. “警报装置”开关用来接通或关断警报音响装置。

4. 本仪面板“起动”“停止”接钮，用作手动强行开关电泵。

6. 本仪背板侧边“控制输出”接线座(即“水泵开关”，接线座)用来输出控制信号，它与内部输出继电器的触点相连，相当于一个自动开关，将受控制电机或交流接触器线圈通过电源与此接线座相连，水泵电机就将受到本仪控制。

7.本仪背板中央一组接线座自左至右分别为:

Ａ“高水位检测”──用来连接水池高水位检测头；

Ｂ“低水位检测”──用来连接水池低水位检测头；

Ｃ“水源检测”　──用来连接水井探头（本探头

离开水面表示水井水口抽完，要等一段时间方可再抽水）。无须检查水源的用户，请用导线将本接线孔与地线接线孔短接（出厂仪器已用短导线进行短接，用户如要进行水源检测，应将短接线拆去）

Ｄ“地电位检测”──用来连接水池出水管（用铁片或铅丝捆扎在出水管上并注意接触良好，否则仪器失去控制能力），也可将本接线座与沉在水塔底的探头相连。

三.注意事项

1. 本仪地电位检测信号输入端为机内公共端钮。应与水池下水管接触良好或与水底探头接好。（接触电阻必须小于１ＫΩ），否则仪器失去公共端而无法检测到其它各种信号。

2. 本仪的控制输出接线座仅是一个开关,内部没有电源输出,外部也不能将火线和零线同时按到本接线座。

3. 报警及故障灯亮时,要及时查明原因(是不来水还是水源无水),并进行处理后方能继续运行（由于用水量大于抽水量造成的"不来水报警"可暂不处理)

4. 本仪应放置在通风良好、干燥的房子内，不能直接放在潮湿的泵房。

5. 配用交流接触器型号可能CJ10其规格容量大小视水泵电机大小而异(其额定电流应比电机工作电流大一倍)其吸引线圈最好是220V的,(各市县机电公司可供货,亦可由本厂代购)。本仪输出继电器，触点工作电压  规定为～２４０伏，但实践表明它有较高的耐压能力， 用来控制线圈电压～３８０伏的交流接触器，一般不会 发生问题。故买不到２２０伏交流接触器时采用３８０ 伏的交流接触器也可。

福建龙岩智电电子厂

电话： 0597-2888499  2888150     热线QQ：587979  597249

网址：http://www.zd99.com        Email:zdkf@xmzd.com